załącznik nr 8 do SIWZ

Przedmiar robót technologii lodowiska

| Lp | Podstawa | Opis wyliczenia | j.m. | Poszcz | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lodowisko komplet |
| 1.1 | Wycena indywidualna | Dostawa i montaż agregatu chłodniczego Agregat chłodzący : Kompaktowy agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej dla 35% roztworu glikolu etylenowego -14/-11 °C na poziomie min. 188 kW dla sytemu ziębniczego na bazie rur 16mmx1,5 Agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie. Agregat musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia. Agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu około : 25, 50, 75, 100%.Agregat musi posiadać zintegrowany (w jednej zabudowie) moduł hydrauliczny – pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek pow. 1mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji. Agregat musi posiadać wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemności min. 500l. Panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny. Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę następujących elementów: - temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego, - ciśnienie czynnika chłodniczego, - dane diagnostyczne, - harmonogram włączania/wyłączania, - zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika, - sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, - modyfikowanie wartości zadanych temperatur glikolu, - monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia, działania agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, - uruchamianie lub zatrzymywanie urządzenia. - sterownik pozwala na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządza pracą pompy. Poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w odległości 10m od agregatu nie może przekraczać 55 dB(A). Cały agregat chłodniczy musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). | kpl | 1.000 |  |
| 1.2 | Wycena indywidualna | System ziębniczy tafli lodowiska: System składa się z dwóch kolektorów rozprowadzających i jednego kolektora doprowadzającego wykonanych z rur PE-HD z podłączonymi do nich pętlami orurowania lodowiska. Kolektory będą zasilane z tzw. pętli Tichelmanna. Do kolektorów rozprowadzających (zasilającego i powrotnego) zgrzewane będą kolana PE-HD nyplowo -mufowe, o DN20 (25x2.3 mm) w rozstawie 160 mm. Do kolan montowanych do kolektorów zgrzewane będą rury rozprowadzające PE-HD o średnicy 16mm, ułożone w pojedynczych pętlach o długości zbliżonej do długości lodowiska, ~40,0m. Rozstaw rur na płycie lodowiska wynosi 63 mm. Rury mocowane (usztywniane) są co 1000 mm przy pomocy tzw. grzebieni dystansowych. Pętle na przeciwległym boku lodowiska wyposażone są w kolana zgrzewane. Kolektory rozprowadzające i kolektor doprowadzający umieszczone będą wzdłuż krótszego boku lodowiska w kanale żelbetowym. W kanale żelbetowym umieszczono także przewody chłodziwa łączące kolektory z agregatem chłodniczym. Wymiary kanałów oraz konstrukcje rozdzielaczy dla płyty lodowiska zostały podane w projekcie konstrukcyjnym Cały (nie poszczególne elementy składowe) modułowy system ziębniczy tafli lodowiska musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). | kpl | 1.000 |  |
| 1.3 | Wycena indywidualna | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie obsługi lodowiska, napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu, pojemników do magazynowania glikolu po zakończeniu sezonu oraz dostawa przenośnej pompy wraz z osprzętem do wypompowania po sezonie glikolu z instalacji. | kpl | 1.000 |  |
| 2 |  | Przyłącze wody |
| 2.1 | Wycena indywidualna | Wykonanie przyłącza wody | kpl | 1.000 |  |
| 3 |  | Podłączenie urządzeń |
| 3.1 | Wycena indywidualna | Wykonanie podłączenia urządzeń | kpl | 1.000 |  |